Источник: справочная правовая система ЮРИСТ, 20.09.2006 11:05:41 
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
от 21 февраля 2006 года № 50-ОД
Об утверждении Методики перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха
 

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», подпунктом 1) пункта 18 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1109, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха.
2. Департаменту административной работы и анализа Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Есиркепов Е.О.) довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, местных исполнительных органов областей (города республиканского значения, столицы).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Алдабергенова Н.Ш.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
 

	Председатель
	Б. Сагинтаев


 

Утверждена
приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан
по регулированию естественных монополий
от 21 февраля 2006 года № 50-ОД
 

 

Методика
перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом 
фактической температуры наружного воздуха
 
 
1. Общие положения
 

1. Методика перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха (далее - Методика) разработана в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года № 1822, Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 января 2005 года № 10, СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий», утвержденными приказом Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 27 мая 2004 года № 250, СНиП РК 4.02-05-2001 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети», утвержденными Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 450, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. Настоящая Методика определяет механизм экономически обоснованного перерасчета с бытовым потребителем за фактически потребленную тепловую энергию на отопление с учетом фактической температуры наружного воздуха, в том числе с учетом перетопа и (или) недотопа в пределах, установленных настоящей Методикой.
3. В целях применения настоящей Методики используются следующие понятия:
1) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее тепловую энергию в бытовых целях (для отопления квартиры);
2) квартира - отдельное помещение, предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища;
3) нагрузка теплопотребляющей (тепло использующей) установки потребителя - значение количества тепла, потребляемого теплопотребляющей установкой в установленный момент времени;
4) норма потребления тепловой энергии на отопление - норма потребления за расчетный отопительный период тепловой энергии на отопление на один квадратный метр площади квартиры, утвержденная в установленном законодательством порядке;
5) расчетный период - период времени, за который потребленная тепловая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;
6) температурный график - составленный энергопередающей организацией и согласованный местным исполнительным органом график изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
7) технологически неизбежный перетоп - перерасход потребления тепловой энергии на отопление с целью поддержания нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе на горячее водоснабжение, определенной по МСН 4.02-02-2004, при условии, когда фактические среднесуточные температуры наружного воздуха выше значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика;
8) точка учета расхода тепловой энергии - точка схемы теплоснабжения, в которой с помощью прибора коммерческого учета или расчетным методом определяются значения расходов тепловой энергии, используемые при коммерческих расчетах.
Иные понятия и термины, используемые в настоящей Методике, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Система централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ), функционирующая в Республике Казахстан, различается по технологии подключения потребителей тепловой энергии и температурным режимам транспорта теплоносителя:
1) водяные СЦТ с непосредственным разбором горячей воды из систем теплоснабжения - открытые системы;
2) водяные СЦТ с теплообменниками горячего водоснабжения, размещаемыми в местных (внутри дома) или центральных (на группу домов) тепловых пунктах - закрытые системы;
3) паровые СЦТ с подключением водяных тепловых сетей через пароводяные теплообменники в центральных тепловых пунктах.
При этом, водяные СЦТ работают по принципу совместного отпуска тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения (далее - ГВС) по двухтрубной системе. В случае отсутствия у приемников теплоты в системах отопления и вентиляции индивидуальных автоматических устройств регулирования температуры внутри помещений применяется регулирование температуры теплоносителя по нагрузке отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
5. При совместном отпуске теплоты на отопление и ГВС температура сетевой воды в подающем трубопроводе определена по МСН 4.02-02-2004 на уровне:
для закрытых систем теплоснабжения - не менее 70°С;
для открытых систем теплоснабжения - не менее 60°С.
При этом точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика по нагрузке отопления. В этой связи происходит технологически неизбежный перетоп. Нормативная величина перетопа включается в норматив потребления тепловой энергии на отопление и учитывается при перерасчете на фактические температуры наружного воздуха.
6. При перерасчете за услугу по отоплению температура воды в подающем трубопроводе, от точки излома температурного графика в сторону повышения температур наружного воздуха, принимается постоянной - равной 70°С для закрытых систем теплоснабжения и 60°С - для открытых.
7. При отсутствии регуляторов температуры воды на ГВС в точке учета расхода тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения в практике применяется вынужденная срезка температурного графика при достижении максимально возможной по условиям не вскипания температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, используемой на ГВС. При перерасчете за услугу по отоплению данная температура сетевой воды в подающем трубопроводе принимается равной 95°С.
8. При продолжительном стоянии низких температур наружного воздуха (начиная от температуры наружного воздуха, соответствующей температуре 95°С в подающем трубопроводе) - более пяти суток рекомендуется переключение системы ГВС на обратный трубопровод.
9. При перерасчете стоимости услуг по теплоснабжению за расчетный период с учетом фактической температуры наружного воздуха учитываются:
1) фактические среднесуточные температуры наружного воздуха за весь отопительный период;
2) недотоп, в случае стояния низких температур наружного воздуха более пяти суток подряд. При этом, первые пять суток недотопа в перерасчет не включаются, если условия и пределы временного снижения качества регулируемых услуг на отопление включены в Договор теплоснабжения. Нормативная величина недотопа не рассчитывается и в норматив потребления тепловой энергии на отопление не включается;
3) технологически неизбежный перетоп.
10. Перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха, недотопа, в случае стояния низких температур наружного воздуха более пяти суток подряд, и технологически неизбежного перетопа (далее - перерасчет за услугу по отоплению) производится по истечении расчетного периода.
 

 

2. Механизм перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению
 

11. Перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению производится по топливной составляющей тарифа на производство тепловой энергии и определяется по следующей формуле:

 

[image: image1]Р = Zтоп / Q x (Qoyнорма - Qoyфакт)                                          (тенге/м2)     (1),

 

где:

[image: image2]Р - сумма перерасчета за 1 м2 площади квартиры, подлежащая снятию или дополнительной оплате за расчетный период, определяемая для бытового потребителя, с которым расчет производится по нормам потребления тепловой энергии на отопление;

Zтоп - затраты на топливо, учтенные в тарифе на производство тепловой энергии, утвержденном в установленном законодательством порядке;

Q - объем тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов энергопроизводящей организации, учтенный в тарифе на производство тепловой энергии, утвержденном в установленном законодательством порядке;

Qоунорма - расчетный удельный расход тепловой энергии за расчетный период на отопление 1 м2 площади квартиры (норма потребления тепловой энергии на отопление) (Гкал/м2);

Qоуфакт - фактический удельный расход тепловой энергии за расчетный период на отопление 1 м2 площади квартиры, определенный расчетным путем (Гкал/м2).

В случае отсутствия у субъекта естественной монополии раздельного учета затрат, доходов и задействованных активов по видам оказываемых регулируемых услуг и иной деятельности перерасчет производится по тарифу на тепловую энергию по формуле:

 

[image: image3]Р = Тт.э. х (Qoyнорма - Qoyфакт)                                               (тенге/м2)     (2),

 

где Тт.э. - тариф на тепловую энергию, утвержденный в установленном законодательством порядке.

12. Фактический удельный расход тепловой энергии за расчетный период на отопление 1 м2 площади квартиры (Qоуфакт) рассчитывается по формуле:

 

[image: image4]Qоуфакт = Qоунорма х (tвср.факт. - tнср.факт.) / (tвср.расч.- tот) x nфакт/no       (Гкал/м2)      (3),

 

где:

Qоунорма - норма потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/м2);

no - общее количество суток отопительного периода, определяемое исходя из утвержденной в установленном порядке продолжительности отопительного периода согласно таблице 3.3 СН РК 2.04-21-2004;

nфакт - фактическое количество суток потребления тепловой энергии на отопление за расчетный период;

tвср.расч. - средневзвешенная расчетная температура внутреннего воздуха помещения в жилом доме за расчетный период (°С), рассчитываемая в соответствии с пунктом 15 настоящей Методики;

tот - средняя расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, определяемая по данным таблицы 3.1 СН РК 2.04-21-2004 (°С);

tнср.факт. - средневзвешенная фактическая температура наружного воздуха за расчетный период (°С);

tвср.факт. - средневзвешенная температура внутреннего воздуха помещения в жилом доме при фактической температуре наружного воздуха за расчетный период (°С).

13. Для расчета средневзвешенной фактической температуры наружного воздуха за расчетный период (tнср.факт.) и средневзвешенной температуры внутреннего воздуха квартиры при фактической температуре наружного воздуха за расчетный период (tвср.факт.) заполняется таблица по форме приложения 1 к настоящей Методике, в которой:

1) рассчитываются значения температурного графика (графа 1-графа 4), в том числе:

графа 1: tн - фактические среднесуточные температуры наружного воздуха, принимаемые по данным республиканского государственного предприятия «Казгидромет» (далее - РГП), в диапазоне (tо : tнорм), где:

tвнорм - расчетная температура воздуха внутри жилых зданий, принимается по таблице 3.2 СН РК 2.04-21-2004;

графа 2: q - отношение величины теплового потока на отопление при фактической среднесуточной температуре наружного воздуха, (гр. 1 таблицы) к расходу теплового потока при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (tо), определяется по формуле:

 

[image: image5]q = (tвнорм - tн) / (tвнорм - tо)                                                              (4),

 

графа 3: расчет значения q0,8, где показатель степени 0,8 учитывает коэффициент теплопередачи нагревательных приборов в жилых зданиях;

графа 4: t1 - текущая температура сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику (°С), которая рассчитывается по формуле:

 

t1 = tвнорм + (t1р – 0,5 x t2р-0,5 х 3р) х q + 0,5 х (t2p + t3р – 2 х tвнорм) х q0,8       (оС)     (5),

 

t1р - расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (оС), определяется по температурному графику (tlp/t2p);

t2р - расчетная температура сетевой воды в обратном трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (°С), равная 70°С при любом температурном графике;

t3p - расчетная температура сетевой воды местных систем отопления (смешанной воды) при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (°С), равная 95°С при любом температурном графике;

2) рассчитываются фактические значения за расчетный период (графа 5-графа 7), в том числе:

графа 5: n - количество суток стояния температуры (tн), рассчитанной в графе 1, определяется по данным РГП;

графа 6: расчет значения (tн x n), определяется как произведение графы 1 и графы 5;

графа 7: расчет значения (tв x n), где tв = tвнорм, за исключением периода стояния низких температур наружного воздуха более пяти суток подряд (недотопа) и периода технологически неизбежного перетопа. В период стояния низких температур наружного воздуха более пяти суток подряд (недотопа) значение (tв x n) для открытых систем теплоснабжения рассчитывается на каждые сутки по следующей формуле:

 

tв х n = tн х n + (tвнорм - tн) х (t1II - tн) / (t1 - tн) х n                                                (6),

 

где:

t1II - температура сетевой воды в подающем трубопроводе, используемая на ГВС, при которой применяется вынужденная срезка отопительного температурного графика, t1II = 95°С.

В период технологически неизбежного перетопа значение (tв х n) рассчитывается на каждые сутки по следующей формуле:

 

tв х n = tн х n + (tвнорм - tн) х (t1I - tн) / (t1 -tн) х n                                                     (7),

 

где:

t1I - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при совместном отпуске теплоты на отопление и ГВС, определенная по МСН 4.02-02-2004 для закрытых CЦT - t1I = 70°С, для открытых СЦТ - t1I = 60°С.

14. Исходя из данных, рассчитанных в таблице по форме приложения 1 к настоящей Методике, определяется:

1) средневзвешенная фактическая температура наружного воздуха за расчетный период (tнср.факт.) по формуле:

 

tнср.факт. = [image: image6]                             (Со)                                                      (8),

 

2) средневзвешенная фактическая температура внутреннего воздуха за расчетный период (tвср.факт) по формуле:

 

tвср.факт  = [image: image7]

INCLUDEPICTURE "../../../../LAWYER/USER0/J5Temp/Kit-Standard(23.08.2006)/030049/0.files/040099735.GIF" \* MERGEFORMAT \d [image: image8]                      (Со)                                                             (9),

 

15. Для расчета средневзвешенной расчетной температуры внутреннего воздуха квартиры за расчетный период (tвср.факт ) заполняется таблица по форме приложения 2 к настоящей Методике, в которой:

1) рассчитываются значения температурного графика (графа 2-графа 5), в том числе:

графа 2: tн1 - расчетные средние месячные температуры наружного воздуха по месяцам отопительного периода, принимаемые по данным таблицы 3.5 СН РК 2.04-21-2004;

графа 3: q - отношение величины теплового потока на отопление при расчетных средних месячных температурах наружного воздуха (tо) к расходу теплового потока при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (t0), определяется по формуле:

 

q = (tвнорм  - tн1) / (tвнорм - tо)                                                                                 (10),

 

графа 4: расчет значения q0,8, где показатель степени 0,8 учитывает коэффициент теплопередачи нагревательных приборов и жилых зданиях;

графа 5: t1 - текущая температура сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику (оС), которая рассчитывается по формуле 5 настоящей Методики;

2) определяются данные для расчета tвср.расч 
графа 6: nl - расчетная продолжительность отопительного периода, принимаемая по данным таблицы 3.3 СН РК 2.04-21-2004, с разбивкой по месяцам;

графа 7: расчет значения (tвср.факт  x n l), где tврасч. = tвнорм, за исключением периода, когда tн1 > tн1, где tн1 - температура наружного воздуха в точке излома температурного графика, соответствующая температуре сетевой воды в подающем трубопроводе t11 определенной по МСН 4.02-02-2004. В период, когда tн1 > tн1, (tврасч x n l) рассчитывается по формуле:

 

tврасч х n l = tн1 х n l + (tвнорм – tн1) х (t11 – tн1) / (t1 - t1) х n l                              (11),

 

3) средневзвешенная расчетная температура внутреннего воздуха за расчетный период (tвср.расч) определяется по формуле:

 

(tврасч) = [image: image9]                                (Со)                                          (12)

 

16. Перерасчет выполняется за расчетный период, либо за календарный год, для перерасчета заполняется таблица по форме приложения 3 к настоящей Методике.
 

Приложение 1

к Методике перерасчета стоимости услуг по

теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха

 

 

Данные для перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом 
фактической температуры наружного воздуха за
________________________________________
(расчетный период)
 

Потребитель ________________________________________________

 

Поставщик _________________________________________________

 

	Температурный график (t1p/t2p)
	Факт за расчетный период

	tн
	q
	q0.8
	t1
	n
	(tн х n)
	(tн х n)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	to
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t1II
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t1I
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	tвнорм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Приложение 2
к Методике перерасчета стоимости услуг по
теплоснабжению с учетом фактической
температуры наружного воздуха
 

 

	Наименование
	Температурный график (t1p/t2p)
	Расчет показателя (tвср.рдсч х n1)

	 
	tн1
	q
	q0.8
	t1
	nl
	(tврасч х n1)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	to
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	январь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	февраль
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	март
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	апрель
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	май
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сентябрь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	октябрь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ноябрь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	декабрь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	1
	 
	 
	 


 

Приложение 3
к Методике перерасчета стоимости услуг по
теплоснабжению с учетом фактической
температуры наружного воздуха
 

 

Перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению за
________________________________________
(расчетный период)
 
Потребитель________________________________________________
 
Поставщик ________________________________________________
 

	Период
	Qоунорма, Гкал/ м2
	Qоуфакт,

Гкал/ м2
	Отклонение (+ / -), 

Гкал/ м2
	Топливная составляющая тарифа, либо тариф на тепловую энергию, тенге/ Гкал
	Перерасчет (+ / -), тенге/м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	январь
	 
	 
	 
	 
	 

	февраль
	 
	 
	 
	 
	 

	март
	 
	 
	 
	 
	 

	апрель
	 
	 
	 
	 
	 

	май
	 
	 
	 
	 
	 

	сентябрь
	 
	 
	 
	 
	 

	октябрь
	 
	 
	 
	 
	 

	ноябрь
	 
	 
	 
	 
	 

	декабрь
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 


 

