Об утверждении Методики расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения от 30 сентября 2004 года № 405-ОД

Утверждена приказом Председателя Агентства по регулированию естественных монополий 

от «30»  сентября 2004 года 

№ 405 – ОД

Методика

расчета нормативных технических потерь

в системах водоснабжения

1. Общие положения

1. Настоящая Методика расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения (далее – Методика) разработана в соответствии с Программой совершенствования тарифной политики субъектов естественных монополий на 2002-2004 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2002 года № 1126, СНиП  РК  4.01-02-2001 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий», Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и           водоотведения населенных мест, утвержденными приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Казахской ССР от 29 декабря 1979 года № 699 (далее – ПТЭ), СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и  сооружения водоснабжения и канализации», СанПиН 3.01.068.97 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и иными нормативными актами.

2. Методика определяет структуру нормативных потерь, предельные уровни и механизм расчета нормативных потерь воды в системах водоснабжения предприятий, эксплуатирующих водозаборы и станции очистки воды, магистральные и распределительные трубопроводы, учитываемых при расчете тарифов на услуги водоснабжения.

3. Методика не применяется в отношении субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке воды по каналам и (или) эксплуатирующих гидротехнические сооружения в технологических процессах деятельности, не относящейся к услугам водохозяйственных и (или) канализационных систем.

2. Понятия, применяемые в Методике

4. В Методике применяются следующие основные понятия:
нормативные технические потери в системах водоснабжения -  совокупность нормативных технических потерь при заборе и подготовке воды и нормативных технических потерь при подаче и распределении воды.


нормативные технические потери при заборе и подготовке воды - объемы воды, необходимые для технологических нужд, а также утечки воды, возникающие вследствие нарушений герметичности в емкостных сооружениях при подготовке и производстве питьевой воды, учитываемые при расчете тарифов на услуги водоснабжения.

нормативные технические потери при подаче и распределении воды -  объемы воды, необходимые для технологических нужд, утечки воды, возникающие вследствие аварий и нарушений герметичности, а также  предусмотренные требованиями действующих нормативных актов расходы воды в системах подачи и распределения воды, учитываемые при расчете тарифов на услуги водоснабжения.

технологический регламент - нормативный документ по эксплуатации элементов системы водоснабжения, согласованный и утвержденный в установленном порядке.


Иные понятия, используемые в Методике, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Расчет нормативных технических потерь

5. Нормативные технические потери в системах водоснабжения  определяются по формуле:

Wн.т.п. = Wз.п.в.. + Wп.р.     (м3),

где: 

Wз.п.в. -  объем нормативных технологических потерь при заборе и подготовке воды;

Wп.р. - объем нормативных технических потерь при подаче и распределении воды.

6. Предельный объем нормативных технических потерь в системах водоснабжения рекомендуется принимать при повторном использовании воды – не более 28,66 % от объема забора воды, без повторного использования – не более 36,44 % от объема забора воды, при использовании станций умягчения – не более 47,70 % от объема забора воды.


7. Нормативные технические потери при заборе и подготовке воды определяются по формуле:

Wзпв = Wпод.вз..+ W pi вос+ Wт.н.вос + Wс.с.  + W з.с.о.вос      (м3),

где: 

W под.вз     - объем воды на технологические нужды подземных водозаборов; 

Wpiвос  - объем воды на очистку и дезинфекцию резервуаров и баков водонапорных башен, расположенных на площадках водозаборов и очистных сооружениях водопровода;

W т.н. вос  - объем воды на технологические  нужды водопроводных очистных сооружений;

w с.с.           -  скрытые утечки из емкостных сооружений;

W з.с.о.вос    - объем воды, необходимый для содержания зон санитарной охраны  водозаборов и водопроводных очистных сооружений согласно требований нормативных документов;

8. Объем воды на технологические нужды подземного водозабора  определяется по формуле:

W под.вз = q1 · n · t1 + q2 · n · t2      (м3),

где: 

q1 -   проектный дебит скважин, м3/час; 

q2 -    дебит скважины увеличенный на 25%, м3/час;   

n -     количество скважин, шт; 

t1 -   время откачки скважин при проектном дебите, час (СНиП РК 4.01-02-2001, Приложение 3 п.2,3.); 

t2 -   время откачки скважин с дебитом увеличенным на 25%, час (СНиП РК 4.01-02-2001, Приложение 3 п. 2, 3.);

Откачка скважин производится периодичностью 1 раз в год. (ПТЭ п.п. 4.3.6, 4.3.8, 4.3.11).

9. Объемы воды на очистку и дезинфекцию резервуаров и баков водонапорных башен определяются:

         для i-го резервуара или бака вместимостью не более 100 м³, по формуле:

W Рi = 3,6 · q i · (t 1+ t 2) + Wi     (м3),

где:  

3,6 - переводной коэффициент;

qi - расход  воды cтруи, q i = 2-3 л/с;

t1 - продолжительность смыва осадка, час, (в соответствии с технологическим  

регламентом);

t2 - продолжительность последующей промывки, час (в соответствии с технологическим регламентом);

Wi - вместимость резервуара, м³.


для i-го резервуара или бака резервуаров и баков вместимостью более 100 м³ по формуле:

WРi = 3,6 n · q i · (t 1+ t 2) + 0,5· Fi · 10 -³     (м3),

где:  

3,6   - переводной коэффициент;

10 -³ - переводной коэффициент;

n      - число cтруй, шт. (в соответствии с технологическим регламентом);

qi      - расход воды струи, qi =2-3 л/с; (в соответствии с технологическим 

регламентом);

Fi     - площадь внутренней поверхности резервуара, м 2;

t1  - продолжительность смыва осадка, час (в соответствии с технологическим регламентом);

t2   - продолжительность последующей промывки, час (в соответствии с технологическим регламентом);

0,5  - объем хлорной воды на орошение 1 м2 внутренней поверхности резервуара, л/ м 2, (ПТЭ. Приложение 2 п. III.20).

Очистка резервуаров и баков водонапорных башен производится периодичностью 1 раз в 2 года (ПТЭ. п. 7.10), при выявлении бактериологических загрязнений и по предписаниям Госсанэпиднадзора.


10. Объем воды на технологические нужды водопроводных очистных сооружений определяется по формуле:

W т.н.ВОС = W соор. + W ск.ф + W б.ф + W кр.ф. + W к.о. + Wотст. + Wлаб.  + Wк.к.      (м3),

где:  

Wсоор. - объем воды на промывку емкостных сооружений;

Wск.ф    - объем воды на промывку скорых фильтров;

Wб.ф  - объем воды на промывку сетчатых барабанных фильтров и микрофильтров;

Wкр.ф.  - объемы воды на промывку крупнозернистых фильтров;
Wк.о     - объем  воды на промывку контактных осветлителей;

Wотст. - объем воды при сбросе осадка из отстойника и осветлителя со взвешенным осадком;

Wлаб.   - объем воды на технологические нужды лабораторий;

Wк.к.   - объем воды при отборе проб из пробоотборных кранов для контроля качества.

11. Объем воды на промывку емкостных сооружений определяется по формуле:

                                              n              

W соор.  =  ∑  (W сбр.  + W пр. + W дез)     (м3),

                                                                         1

где:  

W сбр. - объем сбрасываемой воды;

W пр.-   объем воды на промывку;

W дез - объем воды на дезинфекцию.

Промывка и дезинфекция сооружений производится аналогично дезинфекции и промывки резервуаров. Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 1).

12. Объем воды на промывку скорых фильтров определяется по формуле:
W ск.ф. = 3,6 · Fф · qинт · n · t · 365     (м3),

где:

qинт.  - интенсивность промывки, л/с · м² (СНиП РК 4.01-02-2001, п.6.110);  

F ф. - площадь фильтров, м²;         

n      - число  промывок в сутки, шт (СНиП РК 4.01-02-2001, п. 6. 97);   

t       - длительность промывки, час  (СНиП РК 4.01-02-2001, п. 6.110); 


3,6 - переводной коэффициент;

365 - количество дней в году.


Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 2). 


13. Объем воды на промывку сетчатых барабанных фильтров и микрофильтров (Wб.ф.) Объем воды на собственные нужды принимается:

для барабанных сеток - 0,5% расчетной производительности; (СНиП РК 4.01-02-2001, п.6.14);


для микрофильтров - 1,5 % расчетной производительности. (СНиП РК 4.01-02-2001, п.6.14).

14. Объем воды на промывку крупнозернистых фильтров определяется по формуле:

W кр.ф.  =  3,6 · F ф · (q 1 инт.·  t1  + q 2 инт. ·  t2 ) · n · 365     (м3),

где: 

3,6  - переводной коэффициент;

F ф  -  площадь фильтров, м2;

n     -  число промывок фильтров в сутки, шт. (в соответствие с технологическим регламентом);

q1 инт, q2 инт -  интенсивность промывки соответственно при водовоздушной промывке и отмывке водой, л/с · м2 (СНиП РК 4.01-02-2001, п.6. 123);

t1, t2 - продолжительность, соответственно водовоздушной промывки и отмывки  водой, час;  (СНиП РК 4.01-02-2001,  п.6 133);

365 - количество  дней  в  году.

15.   Объем  воды  на промывку контактных  осветлителей  определяется по формуле:


при водяной промывке: 

W к.о.  =  3,6  · F · q инт  ·  n  · t ·365     (м3),

где: 

3,6  - переводной коэффициент;

q инт - интенсивность подачи воды, л/с·м2 (СНиП РК 4.01-02-2001, п.6.133);

F   -  площадь  контактных  осветлителей, м2 ;

n - число промывок в год, шт (в соответствие с технологическим регламентом);

t     -  длительность промывки, час (СНиП РК 4.01-02-2001,  п.6.133);

365 - количество дней в году.

при водовоздушной промывке: 

Wк.о.  =  3,6 · F· (q 1 инт. · t1  + q 2 инт.  · t2 ) · n  · 365     (м3),

где: 

3,6  -  переводной коэффициент;

F     -  площадь контактных осветителей, м2;

q1инт, q2инт - интенсивность подачи воды соответственно при водовоздушной  и  дополнительной промывке водой, л/с · м2 (СНиП  РК 01-02-2001, п.6.133);

t1, t2 -  продолжительность промывки соответственно при водовоздушной и дополнительной промывке водой, час (СНиП РК 01-02-2001, п.6.133);

n  -   количество промывок в сутки, шт (в соответствие с технологическим регламентом);

365  - количество дней в году. 


16. Объем воды при сбросе осадка из отстойника определяется по формуле:

Wотс. =[Тр · q · (Св – Мосв)/ s] · Кр · n      (м3),
где: 
Тр - период работы отстойника между сбросами осадка, ч (СНиП РК 01-02-2001, п.6.64); 
q - фактическая среднечасовая подача воды на отстойники, м3 /час;

Св- - концентрация взвешенных веществ в воде, поступающих в отстойник, г/м3;

Мосв - количество взвешенных веществ в исходной воде, г/м3;
s    - средняя концентрация твердой фазы осадка, г/м3 (СНиП РК 01-02-2001, п.6.64);

Кр    - коэффициент разбавления (СНиП РК 01-02-2001, п.6 74);
n     - количество сброса осадка в год (СНиП РК 01-02-2001, п.6.65).

Для горизонтального отстойника количество сброса осадка в год не более 730 шт.; для вертикальных отстойников и осветлителей со взвешенным осадком количество сброса осадка  в год не более 1460 шт. (СНиП РК 4.01-02-2001, п.п. 6.65., 6.70).


17. Объем воды на технологические нужды лаборатории определяется по формуле:

Wлаб.= n · q н · 365     (м3),

где: 

n   - количество работающих в лаборатории в сутки, чел; 

q н - норма расхода на одного работающего в хим. лаборатории, q н =0,46 м3/сут (СНиП 2.04.01-85, Приложение 3);

365 – количество рабочих дней в году.

18. Объем воды при отборе проб из пробоотборных кранов для контроля качества воды в процессе ее обработки определяется по формуле:

wк.к. = q · n · 24 · 365     (м3),

где: 

q  -  норма расхода воды через пробоотборные краны при отборе проб, м3/час (в соответствии с технологическим регламентом);

n   - количество пробоотборных кранов для контроля качества воды в процессе ее обработки, шт. (n = 1 для каждого фильтра);

24 - продолжительность непрерывного отвода воды от пробоотборных кранов в сутки, ч. (ПТЭ п.5.3.9.);

365- количество дней в году.

19. Скрытые утечки из емкостных сооружений определяются по формуле:

Wут.соор. = 0,001 · Fсм· qут. · 365     (м3),

где: 

0,001 - переводной коэффициент;

365   - количество дней в году;

Fсм   - общая площадь смоченной поверхности емкостных сооружений, м(;

qут.    - нормативная утечка воды на 1 м² смоченной поверхности, 

qут   = 3 л/ м( в сутки (СНиП 3.05.04-85 п.7.33).


20. Объем воды необходимый для содержания зон санитарной охраны первого пояса водозаборов и водопроводных очистных сооружений определяется по формуле:

W з.с.о вос  = q · F · n     (м3),

где:

q   -  удельная норма расхода воды из расчета одной поливки, м3/м2 (СНиП РК 01-02-2001, Таблица 3);  

F   - поливаемая площадь, м2;

n   - количество поливок в год, принимается в зависимости от климатических условий, шт. (СНиП РК 4.01-02-2001, Таблица 3);


21. Нормативные технические потери при подаче и распределении воды определяются по формуле:

Wп.р.в.=Wпр.кр+Wпдо+ Wпрв.з.с.о.+Wвнс+Wгидр.+Wн.у+Wобщ.ав.+Wскр.ут.сет.+W piпрв      (м3),

где: 

Wпр.кр.- объем воды при отборе проб из пробоотборных кранов при контроле качества воды в водопроводной сети;

Wпдо  - объем воды на промывку, дезинфекцию трубопроводов в порядке планово-профилактического ремонта, утвержденного и согласованного в установленном порядке;

WпрвЗ.С.О.- объем воды необходимый для содержания зон санитарной охраны первого пояса объектов системы подачи и распределения воды;

Wвнс -  объем воды на технологические нужды водопроводных насосных станций;

Wгидр. - объем воды на проверку работоспособности пожарных гидрантов определяется по формуле;

Wн.у -  объем воды, не зарегистрированный средствами измерений;

W общ. ав. - объем воды на непредвиденные потери вследствие аварий;

Wскр.ут.сет.- скрытые утечки воды из водопроводной сети;

Wpiпрв   - объем воды на очистку и дезинфекцию резервуаров и баков водонапорных башен, расположенных на площадках элементов системы подачи и распределения воды.


22. Объем воды при отборе проб из пробоотборных кранов при контроле качества воды в водопроводной сети определяется по формуле:

wпр.кр. =  q · n · t     (м3),

где:  

q  - норма расхода воды через пробоотборные краны при отборе проб, 

q = 0,36 м3/час, (СНиП 2.04.01-85, Приложение 2);

t  - время спуска воды перед отбором пробы, t = 0,167 ч (МУК 4.2.671-97 Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой воды);

n  - количество взятых проб за год (график отбора проб, утвержденный СЭС), шт.


23. Объем воды на промывку, дезинфекцию трубопроводов в порядке планово-профилактического ремонта, утвержденного и согласованного в установленном порядке, определяется по формуле:

Wпдо =  Wпром.пр. + Wоп. + W дез.i.     (м3),
где:

Wпром.пр. - объем воды на промывку участков трубопроводов;

Wоп. - объем воды на опорожнение участков трубопроводов;

Wдез.i - объем воды, расходуемых при дезинфекции трубопроводов.


24. Объем воды на промывку n участков трубопроводов определяется по формуле:

                                                           n
Wпром.=   2800 ·( d i ² · v i · t i      (м3),

                                                                                           1

где: 

2800   -  переводной коэффициент;
d i    -    диаметр промываемого трубопровода, м;

vi      -    скорость движения воды, м/сек, (ПТЭ, Приложение 2 п.III.20);

ti       -    продолжительность промывки, ti = 4 часа, (ПТЭ. Приложение 2 п. III. 20). 


Объем и секундный расход воды на промывку i-го участка трубопровода зависят от способа промывки, промываемого диаметра трубопровода и скорости движения воды, при этом при водяной промывке скорость движения воды принимается равной от 1 до 1,5 м/с, (ПТЭ, Приложение 2), при гидропневматической и гидромеханической - в зависимости от вида отложений - от 1,5 м/с до 3 м/с.

25. Объем воды на опорожнение заданных участков трубопровода определяется по формуле:

                                                                                                n
Wоп.= 0,785 ·( d i ² · L i      (м3),

                                                              1

где: 

0,785  - переводной коэффициент;

L i          - длина опорожняемого участка, м.;

d         - диаметр опорожняемого участка, м .

26. Объем воды, расходуемый при дезинфекции i–го участка трубопровода протяженностью L, м определяется по формуле:

W дез.i.= 0,785 · d i ² · L i · (К1+ К2)     (м3),

где: 

0,785 - переводной коэффициент;

L i       - длина опорожняемого участка, м.;

d         - диаметр опорожняемого участка, м .

К1  и  К2 - коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение объема воды на дезинфекцию и промывку для достижения концентраций хлорной воды в наиболее удаленной точке участка трубопровода, составляющих не  менее 0,3 г/м³ остаточного хлора в промывной воде. Коэффициенты  зависят от загрязнения трубопроводов и принимаются по опыту эксплуатации. Рекомендуемые коэффициенты 1,2 - 3,5 (в соответствие с технологическим регламентом).


Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 4).


27. Объем воды необходимый для содержания зон санитарной охраны первого пояса объектов системы подачи и распределения воды определяется по формуле:

Wпрвз.с.о.  = q · F · n     (м3),

где:

q   -  удельная норма расхода воды из расчета одной поливки, м3/м2 (СНиП 2.04.01-85, Приложение 3);

F   - поливаемая площадь, м2;

n   - количество поливок в год, принимается в зависимости от климатических условий, шт. (СНиП РК 4.01- 02-2001, Таблица 3)

28. Объем воды на технологические нужды водопроводных насосных станций определяется по формуле:

wвнс = q · n · t     (м3),

где:  

q - норма расхода воды на охлаждение подшипников одного электронасосного агрегата, м3/час (в соответствии с технологическим регламентом);

t  -  количество отработанных часов электронасосных агрегатов в году, ч;

n -  количество работающих электронасосных агрегатов, шт.

29. Объем воды на проверку работоспособности пожарных гидрантов определяется по формуле:

Wгидр.=3600 · q · n · t ·2     (м3),

где: 

3600 - переводной коэффициент;

q - расход воды при испытании одного гидранта, q=2.66 ∙ F· √ H, м 3/с; 

F - площадь сечения пожарного стендера F=0,00196 м2;  

Н - напор воды у пожарного гидранта,  м;

n - количество гидрантов, шт; 

t  - время испытания пожарного гидранта t=0,05ч;

2 - количество испытаний в год. (ПТЭ п. 8.2.8).

30. Объем воды, не зарегистрированный средствами измерений, определяется по формуле:      

                                                             m

Wн.у.  =  ( q  i  · n i  · t i · Т     (м3),

                                                                                                                  1

где: 

q  i   - порог чувствительности средств измерения, м ³/ч;

n i  - число средств измерения данного калибра;

t i  - число часов работы средства измерения с расходами ниже порога чувствительности, ч;

m - число калибров средств измерения, шт;

Т  -  количество дней работы средств измерений в год, дней.

Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 5).

При недостаточном количестве данных по средствам измерений, неучтённые объемы воды, незарегистрированные средствами измерений принимаются в размере 4 - 6 % от объёма поданной воды в водопроводную сеть.


31. Объем воды на непредвиденные потери воды вследствие аварий определяется по формуле:   

Wобщ.ав.  = Wав +Wпром.ав. +Wопорж., +Wдез.,      (м3),

где: 

Wав        - объем потерь воды вследствие аварий на сетях; 

Wпром.ав.     - объем воды на промывку после устранения аварий; 

Wопорж. ,  - объем воды на опорожнение аварийных участков трубопровода;

Wдез.,   - объем воды, расходуемый при дезинфекции i–го участка трубопровода после устранения аварии.


32.  Объем потерь воды вследствие аварий на сетях определяется по формуле:

Wав = Wав.арм. +Wав.тр. +Wав.разр.     (м3),

где: 

Wав.арм. - объем воды, вытекающий при повреждениях стенок трубопроводов, нарушениях стыковых соединений трубопроводов, поломках запорной арматуры, обратных клапанов, фланцев;

Wав.тр.    -   объем воды, вытекающий при трещинах в трубопроводах;  

Wав.разр   -  объем воды, вытекающий при разрывах трубопроводов. 

33. Объем воды, вытекающий из i-го отверстия в трубах или арматуре, при аварии или повреждении определяется по формуле:   

                                                                                 

                                     W ав= 3600 ·µ · w · t · √2 g Н     (м3),

где: 

3600 - переводной  коэффициент;

µ      -  коэффициент расхода  µ=0,6;                                                                              

w      - площадь излива, м2 ;                                                                                                   

t        - продолжительность утечки, час;                                                                                       

g       - ускорение силы тяжести g =9,81 м/с2;                                                                       

Н     - средний  напор воды  в  трубопроводе  на поврежденном  участке, м.

34. Объем воды, вытекающий при повреждениях стенок трубопроводов, нарушениях стыковых соединений трубопроводов, поломках запорной арматуры, обратных клапанов, фланцев определяется по формуле:

 

Wав  = 1,92 · t · n · √Н     (м3),
где: 

t      -   средняя продолжительность утечки, рекомендуется принимать не более 18 часов;

Н    -  средний напор воды в трубопроводе на поврежденном участке, м;

n     -  среднегодовое число повреждений, шт.

35. Объем воды, вытекающей при трещинах в трубопроводах определяется по формуле:

Wав.= 383 · d2 · t · n ·√Н     (м3),

где:  

d   - диаметр аварийного трубопровода, м;                                                                      

t    -  средняя продолжительность утечки, рекомендуется принимать не более 18 часов; 

Н   - средний напор воды в трубопроводе на поврежденном участке, м;

n   -  среднегодовое число повреждений,  шт.  


36.  Объем воды, вытекающей при разрывах трубопроводов, определяется по формуле:


Wав.= 5358 · d 2 · t · n · √Н     (м3),

где: 

d   - диаметр аварийного трубопровода, м;  

t   - средняя продолжительность утечки, рекомендуется принимать t = 3 часа;                                                                        

H - средний напор воды в трубопроводе на поврежденном участке, м;

n  - среднегодовое число повреждений.

Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 6).


37. Объем расхода воды на промывку после устранения аварий определяется по формуле: 

                                                                   n
        Wпром.ав.=   2800  ·( d i ² · v i· t i      (м3),                     

                                                                   1
где: 

2800 - переводной коэффициент; 

d i    - диаметр трубопровода, м;

v i   - скорость движения воды, v i = 1м/сек, (ПТЭ, Приложение 2 п.Ш.20);

t     - продолжительность промывки, t=4 часа, (ПТЭ, Приложение 2 п. Ш. 20).

Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 7).

38. Объем воды на опорожнение аварийных участков трубопровода определяется по формуле:

                                                                                                 n
Wоп. = 0,785  · ( d i ²  · L i      (м3),
                                                              1

где: 

0,785  - переводной коэффициент;

L i       - длина опорожняемого участка, м.;

d         - диаметр опорожняемого участка, м .

Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 7).   
39. Объем воды, расходуемый при дезинфекции i–го участка трубопровода после устранения аварии определяется по формуле:

W дез.i. = 0,785 ·d i ² · Li · (К 1+ К 2)     (м3),

где:  

0,785     -  переводной коэффициент;

d1                 - диаметр поврежденного трубопровода, м;

L i          - длина отключаемого участка поврежденного трубопровода, м;
К1 и К2 - коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение объема воды на дезинфекцию для достижения концентраций хлорной воды в наиболее удаленной точке участка трубопровода, составляющих не менее 0,3 г/м³ остаточного хлора. Коэффициенты зависят от загрязнения трубопровода и принимаются по опыту эксплуатации. Рекомендуемые коэффициенты 1,2 - 3,5


Результаты расчетов сводятся в таблицу (Приложение 7). 

40. При эксплуатации трубопроводов более 20 лет в процентном отношении к общей протяженности водопроводной сети скрытые утечки принимаются: 

- более 70 % трубопроводов – до 9,2% от объёма поданной воды в водопроводную сеть за расчетный период;

- более 50 %  трубопроводов – до 8,3% от объёма поданной воды в водопроводную сеть за расчетный период;

менее 50 % трубопроводов – до 7,75% от объёма поданной воды в водопроводную сеть за расчетный период.


При эксплуатации трубопроводов менее 20 лет скрытые утечки принимаются в пределах 5,75% от объема поданной воды за расчетный период.

41. Объемы воды на очистку и дезинфекцию резервуаров и баков водонапорных башен, расположенных на площадках элементов системы подачи и распределения воды определяются:

         для i-го резервуара или бака вместимостью не более 100 м³, по формуле:

Wpiпрв = 3,6 · q i · (t 1+ t 2) + Wi     (м3),

где:  

3,6 - переводной коэффициент;

qi - расход  воды cтруи, q i = 2-3 л/с;

t1 - продолжительность смыва осадка, час, (в соответствии с технологическим  

регламентом);

t2 - продолжительность последующей промывки, час (в соответствии с технологическим регламентом);

Wi - вместимость резервуара, м³.


для i-го резервуара или бака резервуаров и баков вместимостью более 100 м³ по формуле:

Wpiпрв = 3,6 n · q i · (t 1+ t 2) + 0,5· Fi · 10 -³     (м3),

где:  

3,6   - переводной коэффициент;

10 -³ - переводной коэффициент;

n      - число cтруй, шт. (в соответствии с технологическим регламентом);

qi      - расход воды струи, qi =2-3 л/с; (в соответствии с технологическим 

регламентом);

Fi      - площадь внутренней поверхности резервуара, м 2;

t1  - продолжительность смыва осадка, час (в соответствии с технологическим регламентом);

t2   - продолжительность последующей промывки, час (в соответствии с технологическим регламентом);

0,5  - объем хлорной воды на орошение 1 м2 внутренней поверхности резервуара, л/ м 2, (ПТЭ. Приложение 2 п. III.20).

Очистка резервуаров и баков водонапорных башен производится периодичностью 1 раз в 2 года (ПТЭ. п. 7.10), при выявлении бактериологических загрязнений и по предписаниям Госсанэпиднадзора.

Приложение 1 

к   Методике   расчета     нормативных технических потерь в системах водоснабжения 

Расчет объема  воды  на  промывку  емкостных  сооружений

	Наименование

сооружений
	Количество, ед.


	Объем

соору-

жений,

м³
	Объем  воды на промывку,

Wпром,
м³/год


	Объем  воды, израсходованной  при  опорожнении,

Wопорж.,,
м³/год
	Объем  воды, израсходованной  при  дезинфекции,    Wдез.,
м³/год

	Смесители
	
	
	
	
	

	Камера  реакции
	
	
	
	
	

	Отстойники  
	
	
	
	
	

	Осветлители
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	


Приложение 2 

к Методике расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения 

Расчет объема  воды  на  промывку  скорых фильтров

	Назначение

Фильтра
	Тип (марка)

Фильтра
	Количество
	Площадь фильтров м 2
	Количество промывок в сутки, шт
	Длительность промывки, час.
	Интенсив  ность промывки фильтров, л/сек ∙ м2
	Объем  воды  на промывку  скорых фильтров,

W ск. ф.,

м³/ год

	Очистка воды от

взвешенных

веществ
	
	
	
	
	
	
	


Примечание.


При загрузке керамзитом или цеолитом интенсивность промывки следует принимать 12-15 л/с· м 2 (СНиП РК 4.01-02-2001, п.6.110).

Приложение 3 

к Методике расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения 

Объем  воды  на  промывку сетчатых  барабанных  фильтров и  микрофильтров

	Назначение

фильтра
	Тип

Фильтра
	Диаметр барабана, м
	Кол-во работающих фильтров, ед.
	Продолжительн. работы фильтров,

Тi суток в год
	Удельный расход воды на промывку фильтров,  Р1 в %
	Средняя производительность станции, Qi
	Общий объем воды на промывку фильтров, м3/год

	Очистка воды от

планктона
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 4 

к Методике расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения 

Объем   воды на промывку, опорожнение и   дезинфекцию водопроводных  сетей

	Диаметр

D,

мм


	Длина

трубопровода,

м
	Количество промываемых  участков  трубопровода,

шт.
	Объем  воды на промывку,

Wпром,
м³/год


	Объем  воды, израсходованной  при  опорожнении,

Wопорж.,,
м³/год
	Объем  воды, израсходован-ной  при  дезинфекции,    Wдез., м³/год

	40
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	



Приложение 5 

к Методике расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения 

Неучтенные  расходы  воды   незарегистрированные  средствами  измерений

	Диаметр условного прохода, мм
	Порог чувствительности по стандарту,

q  i
м³/ч
	Число средств измерения

в работе,

n i,
	Число часов в сутки работы средств измерения с расходом ниже q,

t I,  ч/сут
	Неучтенный объем воды,

w  н.уч.
м³/год

	
	
	
	
	


Приложение 6 

к Методике расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения 

Потери   воды  при  авариях  и  повреждениях  трубопроводов

	Показатели

Dу, мм
	Количество   аварий
	Площадь живого  сечения трубы,   м²
	Напор воды           в трубопро-        воде,                       м
	Средняя  продолжительность  утечки,

час
	Объем вытекшей  воды,

м³/год

	40
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	и т. д.
	
	
	
	
	


Приложение 7 

к Методике расчета нормативных технических потерь в системах водоснабжения 

Объем  воды на промывку,  опорожнение  и   дезинфекцию  водопроводных   сетей после устранения аварий

	Диаметр,

D,

мм


	Длина

трубопровода, м


	Количество промываемых  участков  трубопровода шт
	Объем  воды на промывку,

Wпром,
м³/год


	Объем  воды, израсходованной  при  опорожнении ,

Wопорж.,,
м³/год
	Объем  воды, израсходованной  при  дезинфекции,    Wдез.,
м³/год

	40
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	


